## Лист1
TRV, TRV-T
| 53 | 54 | [10 empty] | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
№ строки | Обозначение электропривода | Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый приводом, бар, не более | [10 empty] | Напряжение питания |  | Усилие привода, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | Управление |  | Наличие датчика положения 4-20 mA | Наличие возвратного механизма | Потребляемая мощность, W
|  | Условный диаметр DN, мм | [10 empty] | 55: 230 VAC; 56: 24 VAC/VDC; 59: 3-х поз.; 60: 4-20 mA (2-10 V)
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
1 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 10
2 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | + | 10
3 | TW500-XD220-S.12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 10 | 4 | [5 empty] | + | - | 500 | 1 (60); 2 (30) | 230 VAC | + | + | - | 20
4 | TW500-XD24-S.12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 10 | 4 | [5 empty] | - | + | 500 | 1 (60); 2 (30) | 24 VAC/DC | + | + | - | 20
5 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 16 | 16 | 16 |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 10
6 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 16 | 16 | 16 |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | + | 10
7 | TW1001-XD220-S.14 | [6 empty] | 16 | 16 | 10 |  |  | + | - | 1000 | 1 (60); 2 (30) | 230 VAC | + | + | - | 20
8 | TW1001-XD24-S.14 | [6 empty] | 16 | 16 | 10 |  |  | - | + | 1000 | 1 (60); 2 (30) | 24 VAC/DC | + | + | - | 20
9 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 16 | 16 | + | - | 3000 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 10
10 | TW3000-XD220-S.14 | [9 empty] | 16 | 16 | + | - | 3000 | 1 (60); 2 (30) | 230 VAC | + | + | - | 30
11 | TW3000-XD24-S.14 | [9 empty] | 16 | 16 | - | + | 3000 | 1 (60); 2 (30) | 24 VAC/DC | + | + | - | 30
12 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | - | 10
13 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | + | 10
14 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 16 | 16 | 16 |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | - | 10
15 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 16 | 16 | 16 |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | + | 10