## Лист1
Дата расчета:
Объект:
Тип клапана: |  |  |  |  | Марка клапана:
Входные данные
Рабочая среда:
Давление пара перед клапаном (изб.) P'1=
Давление пара после клапана (изб.) P'2=
Температура пара через клапан Т1= | [9 empty] | оС
Максимальный расход через клапан Gкл=
Требуемые характеристики электропривода
Наличие функции регулирования температуры (датчик температуры подключается к электроприводу):
Напряжение питания: |  |  |  |  | Наличие датчика положения 0(4)-20 mA:
Управление: |  |  |  |  | Наличие возвратного механизма:
Результат расчета регулирующего клапана
Максимальная рабочая температура:
Максимальное рабочее давление:
Марка регулирующего клапана |  | Номинальный диаметр DN, мм |  | Пропускная способность Kvs, м³/ч |  | Скорость в выходном сечении клапана V, м/с |  | Шум, некачественное регулирование | Обозначение электропривода
Характеристики выбранного электропривода
Обозначение электропривода | Макс. перепад давления, преодолева- емый приводом, бар, не более | Напряжение питания |  | Усилие привода, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | Управление |  | Наличие датчика положения 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V | Наличие возврат- ного меха- низма | Потребл. мощность, W
|  | 230 VAC | 24 VAC/VDC |  |  | 3-х поз. | 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
Оптимальная скорость в выходном сечении клапана: 40 м/с для насыщенного пара; 60 м/с для перегретого пара.
Рекомендуемая скорость управления для электроприводов TSL-1600, TSL-2200, TSL-3000: - системы отопления и вентиляции: для Ду15-50 мм - 8 сек/мм (7,5 мм/мин); для Ду65-100 - 6 сек/мм (10 мм/мин); - система горячего водоснабжения: для Ду15-50 мм - 4 сек/мм (15 мм/мин); для Ду65-100 - 2,4 сек/мм (25 мм/мин).
Рекомендуемая скорость управления для электроприводов TW500, TW1001, TW3000 - 2 сек/мм (30 мм/мин).
Датчики температуры поставляются отдельно.
|  |  | Длина L= |  |  |  | мм
|  |  | Высота H1= |  |  |  | мм
|  |  | Высота H= |  |  |  | мм
|  |  | Масса с электроприводом m= |  |  |  | кг