## Лист1
TRV-3 смесительный
| 53 | 54 | [11 empty] | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
№ строки | Обозначение электропривода | Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый приводом, бар, не более | [11 empty] | Напряжение питания |  | Усилие привода, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | Управление |  | Наличие датчика положения 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V | Наличие функции безопасности (возврат) | Потребляемая мощность, W
|  | Условный диаметр DN, мм | [11 empty] | 55: 230 VAC; 56: 24 VAC/VDC; 59: 3-х поз.; 60: 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
1 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 10
2 | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | + | 10
3 | TSL-1600-25-2-24-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | - | + | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | - | - | - | 10
4 | TSL-1600-25-1T-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | - | 10
5 | TSL-1600-25-1TR-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | + | 10
6 | TSL-1600-25-2A-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | + | + | - | 8
7 | TSL-1600-25-2AR-230-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | + | - | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | + | + | + | 8
8 | TSL-1600-25-2A-24-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | - | + | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | + | + | - | 8
9 | TSL-1600-25-2AR-24-IP67 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5.8 | [6 empty] | - | + | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | + | + | + | 8
10 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 10
11 | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | + | 10
12 | TSL-2200-40-2-24-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | - | + | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | - | - | - | 10
13 | TSL-2200-40-1T-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | - | 10
14 | TSL-2200-40-1TR-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | - | - | - | + | 10
15 | TSL-2200-40-2A-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | + | + | - | 10
16 | TSL-2200-40-2AR-230-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | + | - | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | + | + | + | 10
17 | TSL-2200-40-2A-24-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | - | + | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | + | + | - | 10
18 | TSL-2200-40-2AR-24-IP67 | [6 empty] | 6 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | - | + | 2200 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | + | + | + | 10
19 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | [9 empty] | 2.5 | 1.5 |  | + | - | 3000 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | - | - | - | 12
20 | TSL-3000-60-2-24-IP67 | [9 empty] | 2.5 | 1.5 |  | - | + | 3000 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | - | - | - | 12
21 | TSL-3000-60-2A-230-IP67 | [9 empty] | 2.5 | 1.5 |  | + | - | 3000 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 230 VAC | + | + | - | 12
22 | TSL-3000-60-2A-24-IP67 | [9 empty] | 2.5 | 1.5 |  | - | + | 3000 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) | 24 VAC/DC | + | + | - | 12
23 | TSL-6000-60-1-230-IP67 | [11 empty] | 2 | + | - | 6000 | 4 (15); 6 (10); 8 (7,5); 10 (6) | 230 VAC | - | - | - | 12
24 | TW5000-XD220-S.14 | [11 empty] | 1.5 | + | - | 5000 | 1 (60); 2 (30) | 230 VAC | + | + | - | 30