## Лист1
[7 empty] | Дата расчета: |  | 09.01.2020
Объект: | jhkhjkh
Место установки: |  | ЦТП |  |  | Наличие регулятора перепада давления: |  |  |  | Да
Область применения: |  | Горячее водоснабжение |  |  | Схема присоединения: |  |  |  | Закрытая (через теплообменник)
Тип клапана: |  | 2-х ходовой седельный |  |  | Марка клапана: |  |  |  | -
Входные данные
Рабочая среда: |  | Вода
Потери давления: |  | в системе ΔPсист= |  | - | - | в теплообменнике ΔPто= |  |  | 3 | м. в. ст.
Расчетные потери давления на клапане ΔPкл= |  |  |  | 3 | м. в. ст. | Давление пара перед клапаном P'1= |  |  | - | -
Давление перед клапаном P'= |  |  |  | 16 | бар | Давление пара после клапана P'2= |  |  | - | -
Макс. температура среды через клапан Т1= |  |  |  | 150 | °С | Температура пара через клапан Т1= |  |  | - | °С
|  |  | Температура подающего теплоносителя |  |  |  | Температура обратного теплоносителя
Параметры теплосети | зима |  | T1= | 110 |  | °С | T2= | 70 |  | °С
| лето |  | T'1= | 70 |  | °С | T'2= | 40 |  | °С
Параметры системы | отопления |  | T21= | - |  | °С | T22= | - |  | °С
| вентиляции |  | T11= | - |  | °С | T12= | - |  | °С
Тепловая мощность: | [5 empty] | Q= |  | 0.2 |  | Гкал/ч
Максимальный расход через клапан: | [5 empty] | Gкл= |  | 6630,08 |  | кг/ч
Требуемые характеристики электропривода
Напряжение питания: |  | 230 VAC |  |  | Наличие датчика положения 4-20 mA: |  |  |  | Нет
Управление: |  | Трёхпозиционное |  |  | Наличие возвратного механизма: |  |  |  | Нет
Результат расчета регулирующего клапана
Максимальная рабочая температура: |  |  |  | 220 ˚С
Максимальное рабочее давление: |  |  |  | 16 бар
Марка регулирующего клапана | Номинальный диаметр DN, мм | Пропускная способность Kvs, м3/ч | Фактические потери давления на полностью открытом клапане при заданном расходе ΔPф, бар | Внешний авторитет клапана | Качество регулирования | Скорость в выходном сечении клапана V, м/с | Шум, некачественное регулирование | Предельно допустимый перепад давлений на клапане ΔPпред, бар | Кавитация | Обозначение электро-привода
TRV-125-100-9 | 125 | 100 | 0 | 0,6 | хорошее | 0,15 | возможен колебательный режим регулирования | 4,25 | Нет | ST 0.1 498.1-OIIAF/00
Характеристики выбранного электропривода
Обозначение электропривода | Максимально допустимый перепад давл. на выбранном клапане, преодолеваемый приводом, бар, не более | Напряжение питания |  | Усилие привода, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | Управление |  | Наличие датчика положения 4-20 mA | Наличие возврат-ного меха-низма | Потребл. мощность, W
|  | 230 VAC | 24 VAC/VDC |  |  | 3-х поз. | 4-20 mA (2-10 V)
ST 0.1 498.1-OIIAF/00 | 10 | + | - | 4000 | 2,4 (25) | 230 VAC | - | - | - | 15
Оптимальная скорость в выходном сечении клапана: 2-3 м/с для ИТП; 2-5 м/с для ЦТП.
Рекомендуемая скорость управления для электроприводов TSL-1600, TSL-2200: - системы отопления и вентиляции: для Ду15-50 мм - 8 сек/мм (7,5 мм/мин); для Ду65-100 - 6 сек/мм (10 мм/мин); - система горячего водоснабжения: для Ду15-50 мм - 4 сек/мм (15 мм/мин); для Ду65-100 - 2,4 сек/мм (25 мм/мин).
Рекомендуемая скорость управления для электроприводов TW500, TW1001, TW3000 - 2 сек/мм (30 мм/мин).
|  |  | Длина L= |  |  | 400 | мм
|  |  | Высота H1= |  |  | 125 | мм
|  |  | Высота H= |  |  | 705 | мм
|  |  | Масса с электроприводом m= |  |  | 53 | кг
[9 empty] | Версия: | 0.0.0.0